## Slide 1: Machines hydrauliques Pompes

## Slide 2: Objectifs
Définir la notion de pompe
Détailler le fonctionnement d’une pompe centrifuge
Définir les composants d’une pompe centrifuge
Expliquer les notions de HMT, puissance à l’arbre, rendement
Exploiter les courbes caractéristiques HMT, puissance et rendement en fonction du débit à vitesse constante (données constructeurs)
Déterminer le point de fonctionnement d’une installation
Retrouver et détailler l’expression du NPSH disponible
Mettre en relation le NPSH disponible et le NPSH requis
Définir le NPSH requis
Expliquer la notion de cavitation

## Slide 3: Une pompe

## Slide 4: Pompes volumétriques Pompes à diaphragme et à piston plongeur
Notes: Mouvement alternatif réalisé par rotation d’une came - synchronisation de l’ouverture fermeture des clapets selon taille et forme de la came et course du piston

## Slide 5: Pompes volumétriques Pompe à engrenage

## Slide 6: Pompes volumétriques Pompes à lobes et à diaphragme

## Slide 7: Pompes volumétriques Pompes à vis double et MOINEAU
Pompe à vis
(Vis d’ARCHIMEDE)

## Slide 8: Pompes volumétriques Pompes à palettes

## Slide 9: Pompes volumétriques Pompes péristaltiques

## Slide 10: Pompes centrifuges Vitesse du fluide dans pompe centrifuge
Roue vue en coupe
Entrée eau
Sortie eau

## Slide 11: Pompes centrifuges Vitesse du fluide dans pompe centrifuge

## Slide 12: Pompes centrifuges Diagramme de vitesse
R0
R1

## Slide 13: Pompes centrifuges Composants
Diffuseur
Volute
Roue
Aube = pale

## Slide 14: Pompes centrifuges monocellulaires
Notes: Photo 1:gauche couplage pompe en parallèle; deux vannes isolement refoulement, moteur asynchrone triphasé avec arbres horizontaux, en jaune des paliers (contenant l’accouplement du rotor et de l’arbre moteur)
Photo 2 droite: pompe de recirculation, vannes isolement en aspiration et en refoulement (attention aux pertes de charges grandissantes dans circuit d’aspiration et dons au risque de cavitation dans pompe, moteur avec arbre vertical

## Slide 15: Types de roues
Radiale ou centrifuge
Hélico-centrifuge
Axiale ou hélicoïdale

## Slide 16: Pompes centrifuges multicellulaires
Arbre avec deux roues radiales en série

## Slide 17: Pompes centrifuges Synthèse
Débit variable
Eau élevée  dizaine de mètres par roue
Peut fonctionner circuit de refoulement fermé (temporairement)
Amorçage nécessaire
  60-70 %
Possibilité pompes multicellulaires
LES POMPES de TRANSFERT en industrie
Incompatibilité fluides visqueux
Notes: Photo 1:gauche couplage pompe en parallèle; deux vannes isolement refoulement, moteur asynchrone triphasé avec arbres horizontaux, en jaune des paliers (contenant l’accouplement du rotor et de l’arbre moteur)
Photo 2 droite: pompe de recirculation, vannes isolement en aspiration et en refoulement (attention aux pertes de charges grandissantes dans circuit d’aspiration et dons au risque de cavitation dans pompe, moteur avec arbre vertical

## Slide 18: Caractéristiques des pompes centrifuges Hauteur Manométrique Totale (HMT)
TP
Notes: Photo 1:gauche couplage pompe en parallèle; deux vannes isolement refoulement, moteur asynchrone triphasé avec arbres horizontaux, en jaune des paliers (contenant l’accouplement du rotor et de l’arbre moteur)
Photo 2 droite: pompe de recirculation, vannes isolement en aspiration et en refoulement (attention aux pertes de charges grandissantes dans circuit d’aspiration et dons au risque de cavitation dans pompe, moteur avec arbre vertical

## Slide 19: Caractéristiques des pompes centrifuges Puissance
Phyd
Phyd
TP
Notes: Photo 1:gauche couplage pompe en parallèle; deux vannes isolement refoulement, moteur asynchrone triphasé avec arbres horizontaux, en jaune des paliers (contenant l’accouplement du rotor et de l’arbre moteur)
Photo 2 droite: pompe de recirculation, vannes isolement en aspiration et en refoulement (attention aux pertes de charges grandissantes dans circuit d’aspiration et dons au risque de cavitation dans pompe, moteur avec arbre vertical

## Slide 20: Caractéristiques des pompes centrifuges Rendement
Phyd
Pméc (arbre)
Pour une pompe:
Pour un groupement moto/pompe:
Phyd
Pélec
. 100
. 100
Notes: Photo 1:gauche couplage pompe en parallèle; deux vannes isolement refoulement, moteur asynchrone triphasé avec arbres horizontaux, en jaune des paliers (contenant l’accouplement du rotor et de l’arbre moteur)
Photo 2 droite: pompe de recirculation, vannes isolement en aspiration et en refoulement (attention aux pertes de charges grandissantes dans circuit d’aspiration et dons au risque de cavitation dans pompe, moteur avec arbre vertical

## Slide 21: Caractéristiques des pompes centrifuges Rendement
Arbre moteur
Arbre pompe
Pméc (arbre)
Phyd
Pélec

## Slide 22: Caractéristiques des pompes centrifuges Courbe caractéristique pression/débit
Phyd
Phyd
=
Pméc (arbre)
Parabole descendante
Polynôme 3ième degré
Droite (page 31)
Courbe en cloche (max)
Notes: Photo 1:gauche couplage pompe en parallèle; deux vannes isolement refoulement, moteur asynchrone triphasé avec arbres horizontaux, en jaune des paliers (contenant l’accouplement du rotor et de l’arbre moteur)
Photo 2 droite: pompe de recirculation, vannes isolement en aspiration et en refoulement (attention aux pertes de charges grandissantes dans circuit d’aspiration et dons au risque de cavitation dans pompe, moteur avec arbre vertical

## Slide 24: Exploitation H = f(Q) page 31
Retrouvons les caractéristiques des pompes données pour une vitesse de rotation constante.
Pour Q = 150 m3/h, et un impulseur de 452 mm, que lisons-nous?
Retrouvons le rendement.
Caractéristiques des pompes centrifuges

## Slide 25: Exploitation H = f(Q) page 31
Retrouvons les caractéristiques des pompes données pour une vitesse de rotation constante.
Pour Q = 375 m3/h, et un impulseur de 502 mm, que lisons-nous?
Retrouvons le rendement.
Caractéristiques des pompes centrifuges

## Slide 27
DN = 452
DN = 502
72
87,5

## Slide 28: Caractéristiques des pompes centrifuges Autre format de graphe de HMT
4 pôles
50Hz
N < 1500tr/min
H↗ avec  impulseur
Notes: HMT réelle est la HMT entre refoulement et aspiration + hauteur associée aux pertes de charges dans la pompe (point le plus défavorable est dans le prolongement de l’arbre c’est l’endroit où la dépression est la plus grande)

## Slide 29: Tracé caractéristique du réseau
Débit (Q)
Hauteur caractéristique du réseau
Effet des pertes de charge = f(Q2)
Hauteur géométrique de l’installation
Toutes les formules → pertes de charge  au carré de la vitesse
P1= P2= Patm
z(m)
z2
z1
Notes: Il faudra rajouter de la pression en amont pour vaincre les pertes de charge relatives à la géométrie et au dimensionnement du réseau

## Slide 30: Point de fonctionnement de l’installation
Quelle est l’allure de la courbe de réseau f(Q) sur lequel la pompe va être branchée?
D’une façon plus générale
Htot

## Slide 31: Point de fonctionnement de l’installation
C’est l’intersection entre la caractéristique de la pompe et la courbe de réseau pour un débit donné
Courbe caractéristique pompe
Courbe caractéristique réseau
Point fonctionnement
installation
H (m)
Débit (m3.s-1)

## Slide 32: Notion de NPSH - Cavitation
1
E
S

## Slide 33: Effet de la cavitation
Implosion des bulles de vapeur d’eau
Notes: Lorsque la pression statique dans la veine fluide décroît et atteint la valeur de la tension de vapeur du liquide à la température d'écoulement, le phénomène de cavitation apparaît (formation de petites bulles de vapeur au sein du liquide, courbe 2 sur la figure statique).
Quand la pression statique s'accroît à nouveau (diminution de la vitesse par élargissement de la veine fluide), les bulles de vapeur se condensent et implosent
Ce phénomène de cavitation présente les inconvénients suivants :
Bruit, d'un niveau sonore inacceptable, très caractéristique car semblable à celui que provoqueraient des cailloux circulant dans la tuyauterie ;
Vibrations à des fréquences élevées ayant pour effet de desserrer toute la boulonnerie de la vanne et de ses accessoires ;
Destruction rapide du clapet, du siège, du corps, par enlèvement de particules métalliques. Les surfaces soumises à la cavitation présentent une surface granuleuse ;
Le débit traversant la vanne n'est plus proportionnel à la commande (voir courbe).
C'est généralement les vannes les plus profilées intérieurement qui on une tendance accrue à la cavitation.

## Slide 34: Le bon fonctionnement d’une pompe
Le NPSH disponible (lié à la conduite en aspiration) doit être supérieur au NPSH requis (lié aux caractéristiques de la pompe elle-même)  données constructeur

## Slide 35: Synthèse NPSH (Net Positive Succion Head)
NPSH disponible
NPSH requis
- C’est la marge de pression exprimée en hauteur de colonne d’eau, nécessaire pour éviter que l’eau pompée ne se vaporise à T fixée, dans le conduit d’aspiration.
Relatif au réseau en aspiration (dépend du réseau)
- C’est la marge de pression exprimée en hauteur de colonne d’eau, nécessaire pour éviter que l’eau pompée se vaporise à T fixée à l’intérieur de la pompe.
Relatif à la pompe et à ses caractéristiques (donnée constructeur)
Pvs en pression absolue (tables thermo)
Pas de NPSH requis pour pompes immergées

## Slide 38: Point de fonctionnement d’une installation et bon fonctionnement d’une pompe
Trouver le point de fonctionnement de l’installation (point commun CR et caractéristique pompe pour un débit donné),
Valider que ce point vérifie la non cavitation dans le circuit d’aspiration (NPSH dispo),
Valider que ce point vérifie aussi la non cavitation dans la pompe (NPSH requis).

## Slide 39: Couplage de pompes
En série
En //
Analogie électrique / hydraulique
I (intensité) = Q (débit)
U (tension) = H (pression exprimée en hauteur)
P1
P2
P1
P2

## Slide 40
H (mCE)
Q (m3.s-1)

## Slide 42
Ce qu’il faut retenir
Le fonctionnement d’une pompe centrifuge
La technologie d’une pompe centrifuge
La puissance hydraulique, la puissance à l’arbre, le rendement
La définition de la HMT
L’exploitation des courbes HMT à vitesse de rotation fixée
La dépendance de la HMT, de la puissance à l’arbre, du rendement en fonction du débit
La caractéristique d’un réseau
La détermination du point de fonctionnement d’une installation
La validation de ce point de fonctionnement
La différence entre le NPSH disponible et requis
La notion de cavitation